## Slide 1
특고압 폐쇄 배전반 (EHV PANEL)
◎ 규격 (Specification)
▶ 12~36kV 금속 폐쇄형 (MESG)
▶ IEC, KEMC 규격 채택
정격전압 | 12kV / 17kV / 24kV / 36kV
정격 전류 (A) | 630 ~ 2000
정격 주파수 (Hz) | 50 / 60
정격 단시간전류 (kA 1sec) | 12.5 ~ 40
정격 조작전압 (V) | DC 110 / 125V AC 110V
상용주파 내전압 (kV) | 50
외함 크기 | W : 1000mm ~ 1600mm H : 2350mm ~ 2850mm D : 2000mm ~ 2500mm
◎ 특성
▶ 수직 폐쇄 자립형으로 표준화 된 절곡형 Frame 및 부품을 사용한 Bolt 조립식 구조.
▶ 제어, 조작 및 감시회로가 전면의 제어실에 집약 배치되어 있어 점검이 용이합니다.
▶ 합리적인 기기 배치, 단위별 표준화로 공정기간을 단축하였습니다.
▶ 차단기실, 모선실, Cable실, 제어실이 금속격벽으로 완전 분리되어 사고시 파급 방지.
▶ 단락사고시 발생하는 전자력 및 열적 강도에 견딜 수 있는 절연물 사용.

## Slide 2
특고압 폐쇄 배전반 (EHV PANEL)
◎ 구조 (Structure)
▶ 옥내형 (IP2X) ~ 옥외형 (IP54)
▶ ANGLESS TYPE
▶ 금속피복형 배전반 (Metal-clad switch gear)
▶ 격실형 배전반 (Compartment mented switch gear)
▶ 큐비클형 배전반 (Cubicle switch gear)

## Slide 3
고압 폐쇄 배전반 (HV PANEL)
◎ 규격 (Specification)
▶ 3.6~7.2kV 금속 폐쇄형 (MESG, MCSG)
▶ IEC, KEMC 규격 채택
정격전압 | 3.6kV / 4.16kV / 7.2kV
정격 전류 (A) | 630 ~ 4000
정격 주파수 (Hz) | 50 / 60
정격 단시간전류 (kA 1sec) | 8 ~ 40
정격 조작전압 (V) | DC 110 / 125V AC 110V
상용주파 내전압 (kV) | 20
외함 크기 | W : 800mm ~ 1000mm H : 2350mm ~ 2850mm D : 2000mm ~ 2500mm
◎ 특성
▶ 수직 폐쇄 자립형으로 표준화 된 절곡형 Frame 및 부품을 사용한 Bolt 조립식 구조.
▶ 제어, 조작 및 감시회로가 전면의 제어실에 집약 배치되어 있어 점검이 용이합니다.
▶ 합리적인 기기 배치, 단위별 표준화로 공정기간을 단축하였습니다.
▶ 차단기실, 모선실, Cable실, 제어실이 금속격벽으로 완전 분리되어 사고시 파급 방지.
▶ 단락사고시 발생하는 전자력 및 열적 강도에 견딜 수 있는 절연물 사용.

## Slide 4
고압 폐쇄 배전반 (HV PANEL)
◎ 구조 (Structure)
▶ 옥내형 (IP2X) ~ 옥외형 (IP54)
▶ ANGLESS TYPE
▶ 금속피복형 배전반 (Metal-clad switch gear)
▶ 격실형 배전반 (Compartment mented switch gear)
▶ 큐비클형 배전반 (Cubicle switch gear)

## Slide 5
저압 폐쇄 배전반 (LV PANEL)
◎ 규격 (Specification)
▶ 720V 이하 금속 폐쇄형
▶ IEC, KEMC 규격 채택
◎ 특성
▶ 표준화된 부품을 사용한 조립식 구조로 향후 변경 및 증설이 용이합니다.
▶ ACB 및 MCCB 전면 보호 Cover를 적용하여 취급이 용이합니다.
▶ 상, 하부 인출입이 가능하며, Cable 또는 Bus Duct의 경우에도 쉽게 접속이 가능합니다.
▶ 전면 Door에서 조작 및 감시가 가능하여 취급이 용이합니다.
정격전압 | 600V
정격 전류 (A) | 630 ~ 6300
정격 주파수 (Hz) | 50 / 60
정격 단시간전류 (kA 1sec) | 12.5 ~ 65
정격 조작전압 (V) | DC 110 / 125V AC 110V / 220V
상용주파 내전압 (kV) | 2
외함 크기 | W : 800mm ~ 1400mm H : 2350mm ~ 2850mm D : 1500mm ~ 2500mm

## Slide 6
저압 폐쇄 배전반 (LV PANEL)
◎ 구조 (Structure)
▶ 옥내형 (IP2X) ~ 옥외형 (IP54)
▶ ANGLESS TYPE
▶ 격실형 배전반 (Compartment mented switch gear)
▶ 큐비클형 배전반 (Cubicle switch gear)

## Slide 7
전동기제어반 (MCC PANEL)
◎ 규격 (Specification)
▶ 600V 이하 금속 폐쇄형
▶ IEC, KEMC 규격 채택
◎ 특성
▶ 인출형 Unit으로 점검이나 유지 보수가 용이합니다.
▶ 100MM단위로 규격화된 Unit으로 증설작업이 용이합니다.
▶ Unit Door는 MCCB가 ON상태에서 열리지 않도록 인터록 장치가 적용됩니다.
▶ 각 Unit 상, 하간 금속판으로 격리 차폐하여 사고 발생시 파급을 방지합니다.
정격전압 | 600V
정격 전류 (A) | 630 ~ 3200
정격 주파수 (Hz) | 50 / 60
정격 단시간전류 (kA 1sec) | 8 ~ 42
정격 조작전압 (V) | AC 110V / 220V
상용주파 내전압 (kV) | 2
외함 크기 | W : 600mm ~ 800mm H : 2350mm D : 550mm ~ 800mm

## Slide 8
전동기 제어반 (MCC PANEL)
◎ 구조 (Structure)
▶ 옥내형 (IP2X) ~ (IP31)
▶ ANGLESS TYPE
▶ 1차, 2차, 3차, 4차 인출형
▶ 단면형, 양면형

## Slide 9
분전반 (DP PANEL)
◎ 규격 (Specification)
▶ 600V 이하 금속 폐쇄형
▶ IEC, KEMC 규격 채택
정격전압 | 110~480V
정격 전류 (A) | 50 ~ 800
정격 주파수 (Hz) | 50 / 60
정격 조작전압 (V) | AC 110V / 220V
외함 크기 | W : 300mm ~ 1400mm H : 300mm ~ 2350mm D : 150mm ~ 600mm
◎ 구조 (Structure)
▶ 옥내형 (IP2X) ~ 옥외형 (IP54)
▶ 벽부 노출형, 벽부 매입형, 자립형